چالش های فنی-تخصصی پروژه

- ارتقای سیستم مانیتورینگ با HMI لمسی و افزایش قابلیت های مانیتورینگ

- طراحی سیستم تهویه و خنک کاری سیستم برای توان های بالا به همراه برد تشخیص خطای عملکرد فن خنک کننده (Fan Failure)

- پیاده سازی پروتکل IEC61850 برای برد ارتباطی

- موازی کردن سوئیچ های الکترونیک قدرت برای افزایش توان (طراحی برد درایور IGBT)

- نرم افزار برنامه ریزی و کالیبراسیون سیستم

- پیاده سازی یکسوکننده PWM:

یکسوکننده‌های مبتنی بر سوئیچ‌های تریستوری و دیود دارای دو عیب مهم هستند:

ضریب توان ورودی پایین

THD جریان ورودی بالا

یکی از روش‌های حل چالش‌های فوق، استفاده از یکسوکننده‌های PWM می‌باشد که در آنها به جای استفاده از تریستور، از IGBT استفاده شده است. یکسوکننده‌ی PWM طراحی شده دارای ضریب توان نزدیک به 1 و THD جریان ورودی کمتر از 5 درصد در بار کامل است. همچنین، این مبدل‌ دارای ویژگی‌های زیر نیز می‌باشد:

رفتار دینامیکی سریع‌تر

مبدل دو طرفه جهت بازگشت انرژی به شبکه: از آنجا که برای تست باتری‌ها نیاز داریم تا آنها را دشارژ کنیم، به جای اتلاف انرژی باتری در دشارژ با توپولوژی یکسوکننده PWM امکان برگشت انرژی باتری به شبکه وجود دارد، که پیاده سازی این قابلیت در برنامه تیم تحقیق و توسعه قرار دارد.

مجموعه فعالیت‌های انجام شده برای این طرح عبارت است از:

تحقیقات علمی و فنی

طراحی مدار و محاسبات فنی برای انتخاب المان‌ها (سلف، خازن، IGBT و ...)

شبیه سازی مبدل در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

برنامه نویسی میکروکنترلر DSP (TMS320F28335) برای سیستم کنترلی مبدل

انجام تست‌های استاندارد IEC62040-5-3

- اضافه شدن مشخصات بانک باتری به دستگاه شارژر (SOC و SOH)

- اضافه کردن مبدل DC به DC برای افزایش بازده، افزایش دقت ولتاژ خروجی و قابلیت تغییر تعداد باتری موردنیاز

- اضافه شدن سیستم پایش وضعیت باتری (باتری مانیتورینگ)